# PROJEKTOWANIE BUDOWLANE, URBANISTYCZNE, TECHNOLOGICZNE ZYGMUNT ANDRZEJ WOŁYNIAK 17-100 BIELSK PODLASKI UL. MICKIEWICZA 48A M 22

TEMAT:     Bodowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy

Wyszyńskiego do posesji o numerach porządkowych 102 i 115

w ulicy 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim

Wykaz działek: 59/9, 135/2, 135/1, 212/2, 212/5, 196, 201/6, 201/11,

201/8,4277, 4278, 4262, 4261/4, 160/3, 67, 44/1, 202/7.

STADIUM:    PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA:      SANITARNA

INWESTOR:    Gmina Miejska Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Projektował:

Autor opracowania:

Maj 2008

Zawartość opracowania

I CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                                                       1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.                                                                                                               2. Stan istniejący i przewidywane zmiany.                                                                                                3. Dane ogólne i stan projektowany.                                                                                                              4. Określenie parametrów technicznych.                                                                                                             5. Dane charakterystyczne opracowania.                                                                                        PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY                                                                        1. Cel zakres opracowania.                                                                                                                       2. Podstawa opracowania.                                                                                                                                   3. Stan istniejący, warunki gruntowo – wodne.                                                                                                 4. Stan projektowy.                                                                                                                                             4.1.Rozwiązanie sytuacyjne.                                                                                                                                          4.2.Roboty ziemne.                                                                                                                                    4.3.Roboty montażowe.                                                                                                                                    5. Warunki ogólne odbioru robót.                                                                                                                          6. Wpływ inwestycji na środowisko.                                                                                                                         7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                                                 8. Przedmiar robót.                                                                                                                                                   9. Załączniki i uzgodnienia:                                                                                                                               - Opinię ZUD przy Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.                                                            - Decyzję nr 6/08 z dnia 07.04.2008r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.                      - Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 06.05.2008r.                                - Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku podlaskim z dnia 21.04.2008r.                                    - Oświadczenie projektantów.                                                                                                                            - Uprawnienia i przynależność projektantów do Izb Budowlanych.

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.Plan zagospodarowania terenu………………………………….  rys. 1/1                                2. Plan zagospodarowania terenu…………………………………. rys. 1/2                                       3. Plan zagospodarowania terenu…………………………………. rys. 1/3                                 4. Profil podłużny kanału sanitarnego  …………………………… rys. 2/1                                    5. Profil podłużny kanału sanitarnego … ………………………… rys. 2/2                               6. Profil podłużny kanału sanitarnego ..…………………………… rys. 2/3                                           7. Profil podłużny kanału sanitarnego ..…………………………… rys. 2/4                                      8. Profil podłużny kanału sanitarnego ………..…………………… rys. 2/5                                          9. Profil podłużny kanału sanitarnego ..…………………………… rys. 2/6                         10.Studzienka kanalizacyjna …..……………………………………rys.3/1                        11.Studzienka kanalizacyjna ..………………………………………rys.3/2                                 12. Zabezpieczenie przewodów tel. i energetycznych ..……………..rys.4                                   13. Zabezpieczenie przewodów wodociągowych …..……………….rys.5                                        14. Karta informacyjna pompowni ……………….………………….rys.6

-1-

OPIS TECHNICZNY

I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Opracowaniem objęta jest ulica 11-go Listopada z zaułkami w Bielsku Podlaskim na odcinku od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 102 i 115.                                                                     Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej głównej i bocznej   w obrębie pasa drogowego, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa przepompowni ścieków. Wykonanie obejmuje poza robotami sanitarnymi także roboty towarzyszące,         jak rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie kanału sanitarnego, rozebranie przepustów drogowych z przyczółkami w części ich odtworzenie.

2. Stan istniejący i przewidywane zmiany

Pas drogowy ulicy 11-go Listopada ma szerokość 20,0 m . Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości 6,0m , na części ulicy chodniki i pas zieleni. Jest drogą powiatową. Ulica uzbrojona jest w wodociąg , linię energetyczną i telekomunikacyjną napowietrzną          i podziemną, rowy przydrożne.                                                                                            Zaułki ulicy 11-gp Listopada mają pas drogowy szerokości 5,0 m – 8,0 m o nawierzchni gruntowej. Uzbrojone są w wodociąg, napowietrzną i podziemną linię energetyczną.             W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna główna i boczna w granicach pasa drogowego, kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków.

3. Dane ogólne i stan projektowany.

Budowa kanału sanitarnego głównego i bocznego ma umożliwić odprowadzenie ścieków bytowych z posesji przyległych do ulicy 11-go Listopada oraz zaułków tej ulicy. Ścieki         ze strony zachodniej, od ulicy Kluka do granic miasta, będą przetłaczane przy pomocy przepompowni, która zlokalizowana została w poboczu drogi, pasie zieleni, przy działce        o numerze geodezyjnym 159/1. Przewód tłoczny prowadzony będzie w poboczu pasa drogowego na odcinku od przepompowni do położonej obok studni rewizyjnej S 35, dalej,    do studni rozprężnej, w pasie jezdni.

4.Określenie parametrów technicznych

4.1 Kanał sanitarny grawitacyjny

Dla spadku kanału głównego 0,5% przyjęto średnice 0,20m z rur PVC klasy S (200/5,9).

Dla spadku kanału bocznego 1,5% przyjęto średnice 0,16m z rur PVC klasy S (160/4,7).

4.2 Przepompownia ścieków i kanał tłoczny

Ilość mieszkańców korzystających z przepompowni 50x3=150                                               Do obliczeń przyjęto wzrost o 20%

-2-

M=150x1,2=180 osób                                                                                                                     Qśr dn= 180 x 100l/m dn= 18 000 dcm³/dn=18m³/dn

Q max dn= 18x1,5=27m³/dn                                                                                                                Q godz. max =27x2/24=2,25 m³/godz.

Zbiornik przepompowni betonowy z betonu B-45 lub z polimerobetonu                                                                 Kanał tłoczny z PE100 SDR17 PN10 (90x79,2)

5. Dane charakterystyczne opracowania

- kanalizacja sanitarna główna z rur PVC Ø 200 długości 2 196 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC Ø 160 długości 342 m

- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE Ø 90 długości 310m

- przepompownia ścieków – szt.1

II  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego głównego i bocznego, kanału sanitarnego tłocznego, przepompowni ścieków ulicy               11-go Listopada wraz z zaułkami w Bielsku Podlaskim.                                                                Oddzielnie opracowano:                                                                                                                     a) szczegółowe specyfikacje techniczne,                                                                                         b) plan BIOZ,                                                                                                                                          c) dokumentację z badań gruntu (wierceń) do opracowania dokumentacji technicznej,                d) kosztorys inwestorski.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                         - Umowę zawartą z Gminą Miejską Bielsk Podlaski.                                                                         - Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500.                                                                       - Pomiary uzupełniające i wizja w terenie projektantów.                                                                            - Opinię ZUD przy Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.                                                        - Decyzję nr 6/08 z dnia 07.04.2008r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.                 - Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 06.05.2008r.                                   - Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku podlaskim z dnia 21.04.2008r.                                     - Normy i przepisy branżowe.

-3-

3. Stan istniejący , warunki gruntowo-wodne.

Ulica 11-go Listopada jest drogą powiatową o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m, na części ulicy chodniki i pas zieleni. Łączy wieś Augustowo z Bielskiem Podlaskim. Ulica uzbrojona jest w wodociąg, linię energetyczną i telekomunikacyjną napowietrzną           i podziemną, rowy otwarte do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych..

Zaułki ulicy 11-go Listopada szerokości 5,0 m – 8,0 m są o nawierzchni gruntowej. Uzbrojone są w wodociąg, napowietrzną i podziemną linię energetyczną.                               Celem rozpoznania podłoża wykonano wiercenia w miesiącu kwietniu 2008r. Pod warstwą nasypu lub humusu występują piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny zwięzłe.                                                                                                                                             Wodę gruntową nawiercono na głębokości 0,5m-0,6m na pierwszych 300m od torów kolejowych, na pozostałym odcinku na głębokości 1,5m-2m. Jest to woda zawieszona na gruntach słabo przepuszczalnych.                                                                                                   W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej przewiduję się całkowitą wymianę gruntu oraz częściowe odwodnienie wykopów przy pomocy drenażu z rur PCV perforowanych średnicy 100mm ze studzienkami średnicy 800mm lub przy pomocy igłofiltrów.

4. Stan projektowany kanalizacji sanitarnej

4.1. Rozwiązanie sytuacyjne

Kanał sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy 11-go Listopada i w jej zaułkach, które są drogami lokalnymi Urzędu Miasta. Na odcinku    od studni rewizyjnej S-1 do S-5, kanał zaprojektowano w jezdni ulicy 11-go Listopada          w odległości 1,5m od krawędzi nawierzchni asfaltowej. Od studni S-6 do studni S-10 trasa kanału przebiega chodnikiem. Na dalszym odcinku do studni rewizyjnej S-21, projektowana trasa rurociągu jest środkiem zarysu rowu, który zostanie zasypany po ułożeniu rurociągu.  Powierzchnia zostanie wyrównana i obsiana trawą na warstwie 10 cm humusu. Włazy kanałowe zamontować tak, aby był dostęp do studni z terenu gruntu. Od studni S-22 do S-27, kanalizacje zaprojektowano poboczem, po stronie nieparzystych numerów budynków ulicy. Do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kluka zaprojektowano rurociąg od studni S-28 do S-29 i od S-30 do S-32, za którą znajduje się studnia rozprężna przyjmująca ścieki z przepompowni ścieków, doprowadzonych kanałem sanitarnym tłocznym. Od studni S-30 do studni rozprężnej, trasa kanału prowadzi jezdnią w odległości 1,5m od krawędzi nawierzchni asfaltowej. Dalej, do końca trasy kanalizację sanitarną zaprojektowano w poboczu pasa drogowego ulicy 11-go Listopada. Zaprojektowano 25 przejść poprzecznych  w rurach osłonowych stalowych Ø 273/8,8, pod koroną drogi, które należy wykonać metodą przewiertu. W zaułkach zaprojektowano kanały sanitarne na działkach o numerach geodezyjnych: 212/2, 196, 4261/4, 160/3 i 67. W granicach pasów drogowych zaprojektowano kanalizację sanitarną boczną, którą po wykonaniu należy zaślepić korkiem    z PVC.                                                                                                                                              Kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 90 zaprojektowano w poboczu drogi na odcinku               od przepompowni do S-35, w odległości 1m od krawędzi nawierzchni asfaltowej. Na dalszym odcinku, do studni rozprężnej w jezdni ulicy 11-go Listopada w odległości 1,5m od krawędzi nawierzchni asfaltowej.

-4-

Przy studni S-42 zaprojektowano przepompownię ścieków. Teren przepompowni ogrodzić siatką na słupkach stalowych wysokości 1,5 m z furtką od strony drogi. W zarysie ogrodzenia wmontować szafkę elektryczną z licznikiem i możliwością otworzenia jej z zewnątrz. Przyłącze elektryczne do przepompowni wykona Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim na zlecenie Inwestora. Cokół przepompowni o wymiarach 2,5mx3m, szerokości 20 cm ,        w części podziemnej na głębokości 0,8m, 0,3m w części nadziemnej. Wewnątrz ułożyć kostkę betonową grubości 8cm na podbudowie z piasku grubości 10cm.

4.2 Roboty ziemne

Przyjęto, że roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie, przy pomocy koparki ,                z szalowaniem ścian szalunkami płytowymi. Na całości robót wykonać wymianę gruntu, piaskiem, dla którego osiągnie się stopień zagęszczenia gruntu 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora. W miejscu , gdzie trasa rurociągu przechodzi jezdnią i chodnikiem,           po wykonaniu i zasypaniu z zagęszczaniem warstwami grubości 40cm, należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową, chodniki, wjazdy na posesje.                                                                  Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażu przewodów z tworzyw sztucznych, należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów na długo przed układaniem przewodów. Pozwoli to na :

- wyeliminowanie lub ograniczenie konieczności odwodnienia,

- zminimalizuje możliwość zalania wykopu,

- zmniejszy zagrożenie dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.

Wykopy dla rurociągów winny być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta rur.                Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i grud ziemi, następnie zagęszczone. Nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości przy mechanicznym wykopie.                                                                                                                 Zaleca się zostawienia warstwy gruntu gr.10 cm powyżej projektowanej rzędnej.                  Zdjęcie warstwy ochronnej powinno nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem rur.                             W przypadku „przekopania” należy powyższy odcinek uzupełnić gruntem piaszczystym oraz zagęścić do takiego stopnia jak podłoże sąsiednie. Rury ułożyć na podsypce piaskowej          gr. 10cm. Obsypkę rurociągu stanowi strefa ochronna po obu stronach rury oraz strefa nad rurą grubości 30 cm. Powyżej obsypki występuje zasypka. Obsypke należy wykonać warstwami 15 cm, zagęszczając każdą warstwę. Należy zwrócić uwagę na właściwe zagęszczanie, aby nie dopuścić do powstania miejsc nie wypełnionych gruntem. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkim sprzętem. W związku z zastosowaniem szalunków płytowych, szerokość wykopu przyjęto 1,5m. Szalunki należy wyciągać tak , aby możliwe było zagęszczanie gruntu warstwami 40 cm. Nie powinno się rzucać do wykopu kamieni, gruzu, zmarzliny. Stopień zagęszczenia 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Grubość podłoża pod rurociąg w gruntach gliniastych powinna wynosić 15cm.

4.3 Roboty montażowe                                                                                                          Kanał sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur PVC klasy S średnicy 160 i 200mm, sztywności obwodowej 8 kN/m2. Spadki podłużne kanału śr. 200mm wynosza 0,5-0,625%, kanału śr. 160mm – 1,5%. Zaprojektowano studnie rewizyjne śr 1000 mm z kręgów

-5-

betonowych z betonu klasy B-45, łączonych na felc przy użyciu zaprawy cementowej              z dodatkiem środka uszczelniającego, z dnem monolitycznym lub murowanym do wysokości 10cm ponad rurociąg. W ścianach kręgów zastosować przejścia szczelne. Wszystkie elementy stykające się z gruntem należy pokryć preparatem zabezpieczającym beton n p. abizolem. Studnie zaprojektowane w jezdni z nawierzchnią asfaltową wykonać z pierścieniem odciążającym. Na pokrywach zamontować włazy kanałowe żeliwne DN600 z zamkiem zatrzaskowym, klasy D400. Pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego, pomiędzy pokrywa a korpusem- uszczelka trapezowa. Włazy winne być wykonane zgodnie z PN-93/H-74124, DIN EN 124.  W studni rewizyjnej  S-42 wykonać kaskadę o różnicy wysokości 1,69m w kierunku S-43.

Kanał sanitarny tłoczny zaprojektowano z rur PE 100 SDR17PN10( 90x79,2). Głębokość ułożenia kanału tłocznego 1,4m, na podsypce piaskowej grubości 10 cm .

Przepompownię ścieków zaprojektowano z prefabrykowanych elementów betonowych         Ø 1500mm lub z polimerobetonu.                                                                                                                    Parametry doboru przepompowni:

- dopływ ścieków Q max – 3,5m³/godz.

- rzędna terenu przepompowni – 144,30

- rzędna dna rurociągu dopływowego – 140,65

- rzędna osi rurociągu tłocznego – 142,70

- rzędna kolektora tłocznego w studni rozprężnej – 143,53

- średnica rurociągu tłocznego PE PE 100 SDR17PN10( 90x79,2)

- długość rurociągu 310m.

Korpus przepompowni z polimerobetonu stanowi szczelny zbiornik o przekroju kołowym.                                                                                                                              Korpus pprzepompowni z betonu stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik o przekroju kołowym. Zbiornik wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych       z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8.                                                           Zbiornik montować z następujących elementów:

- kręgu dennego;

- kręgów nadbudowy;

- płyty nad studziennej z otworem montażowo-eksploatacyjnym, włazem ze stali kwasoodpornej oraz kratą zabezpieczającą;

Elementy te pozwolą na budowę studni o żądanej wysokości. Łączenie poszczególnych prefabrykowanych elementów wykonać za pomocą uszczelek gumowych, co ma zapewnić  szczelność zbiornika przepompowni.                                                                                           Otwory w korpusie przepompowni mają umożliwiać podłączenie rurociągów: wlotowego, wylotowego oraz doprowadzenie przewodów elektrycznych. Wymiary otworów dostosować do wielkości rurociągów. Przejścia przez ściany studzienek wykonać w sposób szczelny w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej, jak i eksfiltrację ścieków. Zapewnić wentylację przepompowni poprzez montaż  kominków bez filtrów, których lokalizacja uzależniona jest od wymagań lokalnych. Otwór montażowo-eksploatacyjny przepompowni dostosować do wymiaru pomp, co umożliwi bezkolizyjny montaż i demontaż pomp.

-6-

Zbiornik uzbroić we  właz lekki ze stali kwasoodpornej do stosowania w terenie nienajezdnym oraz kratę zabezpieczającą. Właz zabezpieczyć przed otwarciem przez osoby niepowołane.

Wyposażenie korpusu przepompowni powinno stanowić:

- Poręcze zewnętrzne – zapewniają bezpieczną obsługę serwisową, zejście do pompowni, wykonane ze stali kwasoodpornej.

- Krata zabezpieczająca - (w pompowni PD1, PS) - umieszczona pod włazem ze stali kwasoodpornej.

- Drabina złazowa - umożliwia zejście na pomost eksploatacyjny oraz do dna pompowni, szerokość zgodna z normą PN-80 M-49060 (min. 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej.

- Pomost eksploatacyjny – zapewnia bezpieczną obsługę serwisową, wykonany ze stali kwasoodpornej.

Wytyczne posadowienia korpusu przepompowni:

Dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni należy przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu B-10, na podsypce z zagęszczonej z pospółki grubości 10 cm.

Układ hydrauliczno-mechaniczny przepompowni powinno stanowić:

- orurowanie ze stali kwasoodpornej łączonej na kołnierze (aluminium) i śruby (stal kwasoodporna) z armaturą odcinającą i zwrotną:

- zawór zwrotny - 2 szt.

- zasuwa odcinająca miękkouszczelniona do montażu wewnątrz zbiornika - 2 szt.

- właz z kratą zabezpieczającą stalową kwasoodporną – 1 szt.

- pompa zatapialna (3,5 kW,  I= 6,5A) - 2 szt.

- kołnierz normowany Ø 80 mm.

- kolano sprzęgające do pompy - 2 szt.

- prowadnica i łańcuch – ze stali kwasoodpornej - 2 kpl

- zasuwa nożowa Ø 200 mm, zamontowana na rurociągu dopływowym wewnątrz pompowni, obsługiwana z poziomu terenu – 1 szt.

Dodatkowo - nasadka płucząca rurociąg tłoczny ze złączem.                                                      Pion tłoczny wewnątrz pompowni powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, łączony za pomocą kołnierzy aluminiowych. Uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków. Wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej. Prowadnice pomp wykonać ze stali kwasoodpornej. Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) jak i elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać w całości ze stali kwasoodpornej.                                                                          Pompy zatapialne przystosowane mają być do instalacji stacjonarnej w komorze mokrej,        z prowadnicami ze stali kwasoodpornej i stopami sprzęgającymi do automatycznego łączenia pompy z rurą tłoczną. Przewidzieć okresowe płukanie rurociągu tłocznego przy użyciu węża pożarniczego, podłączanego do wspawanej w najwyższym położeniu orurowania, nasadki płuczącej, wyposażonej w zawór odcinający i szybkozłącze STORZ.

-7-                                                                                                                                                    Szafa sterownicza                                                                                                                 Szafę sterownicza zlokalizować w sąsiedztwie pompowni;

- obudowa szafki aluminiowa z podwójną płytą czołową o stopniu ochrony IP-55, wyposażona w układ antykondensacyjny, malowana proszkowo;

- cokół aluminiowy o wysokości 60 cm, malowany proszkowo

### Funkcje realizowane przez układ sterowniczy:

- sterowanie automatyczne/ręczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego;

- kontrola 4 poziomów ścieków, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

- naprzemienna praca pomp,

- automatyczne załączanie drugiej pompy w przypadku gdy napływ ścieków przekroczy wartość max, a nie przekroczy wartości alarmowej i utrzymuje się na tym poziomie,

- automatyczna zmiana pomp w czasie pracy,

- w przypadku załączenia pompy w systemie ręcznym zapewnić możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu „minimum”,

- spompowanie ścieków do suchobiegu w określoną, zadaną ilość cykli,

- zapewniać awaryjne sterowanie przepompownią w przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej,

- możliwość odczytu czasu pracy pompy na sterowniku,

- kontrola napięcia zasilającego (zgodność faz, symetria, wartość napięcia),

- kontrola i diagnozowanie za pomocą diod LED umieszczonych na wewnętrznych drzwiach szafy stanu pracy i awarii pompy i zasilania,

- kontrola zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych (przekaźników termicznych i czujników zabudowanych wewnątrz pompy),

- zabezpieczenie przeciążeniowe,

- sygnalizacja awarii,

- współpraca z sondą hydrostatyczną i 2 pływakami.

### Wyposażenie układu:

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik różnicowo-prądowy),

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu C,

- licznik pracy pomp,

- przełącznik Sieć-O-Agregat,

- przekładnik prądowy,

- przełączniki auto/ręcznie, start/stop, pompowanie do suchobiegu, przycisk kasowania alarmu,

- wyświetlacze pokazujące aktualny poziom i prąd pobierany przez pompy,

- akumulator z układem ładowania do podtrzymania sterownika,

- czujniki otwarcia drzwiczek szafki i włazu przepompowni,

- na drzwiach szafki naniesiony schemat elektryczny,

- układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy z układem podtrzymującym zasilanie,

- gniazdo serwisowe 230V, 24V z zabezpieczeniem,

- gniazdo 32A z przełącznikiem do podłączenia agregatu prądotwórczego,

- układ antykondensacyjny;

- układ podtrzymujący zasilanie sterownika w przypadku zaniku napięcia;

-8-

- pogrzewacz szafy sterowniczej;

Szafa sterownicza powinna współpracować z systemem monitoringu i zdalnego sterowania Przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim w oparciu o pakietową transmisję danych (GPRS) w sieci telefonii komórkowej - modem telemetryczny         MT-101.

Sygnały przesyłane do i z Systemu Monitoringu i Zdalnego Sterowania Przepompowni Ścieków

1. Zasilanie / brak zasilania szafki, sterownika.                                                                          2. Włamanie (otwarcie szafki, włazu przepompowni).                                                                      3. Aktualny poziom lub sygnały z pływaków.                                                                                     4. Wartość prądu pobieranego przez pompy.                                                                                      5. Stany pomp (praca/awaria, auto/ręcznie, awaria-termik, wilgoć).                                           6. Zdalne załączenia/wyłączenie/odstawienie pomp, pompowanie ścieków do minimum        lub suchobiegu.

W układzie zasilania pomp zastosować rozruch:

- bezpośredni;

#### Rozdzielnia automatyki zasilająco – sterującej ma łączyć w jednej zwartej obudowie funkcje obsługiwania, sygnalizowania, zabezpieczenia i sterowania pracą pomp zatapialnych zainstalowanych w przepompowni. Rozdzielnię wyposażyć w obudowę       o szczelność od wpływów ciał obcych IP 55. Na szafie zainstalować optyczno-dzwiękowy sygnalizator awarii. W rozdzielni automatyki zamontować kabel grzejny o mocy 25W/m. Kable zasilające pompy oraz kable sygnałowe do rozdzielni należy wprowadzić poprzez dławnice.

W celu ochrony pomp przed uszkodzeniami wynikającymi z nieprawidłowych warunków zasilania, pracy oraz sterowania wykorzystać zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe     w torach prądowych oraz ochronę od zaniku i złej kolejności faz w torze sterowania.

Rozdzielnię wyposażyć w sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator dźwiękowy uruchamiany ma być po zaistnieniu awarii na 1 minutę co około pół godziny, do chwili usunięcia awarii. Sygnalizator świetlny ma pulsować równomiernie, do chwili usunięcia awarii z możliwością odłączenia sygnalizatora dźwiękowego, przy pomocy przełącznika       na klucz, znajdującego się po lewej stronie sterownika.

Układ sterowania pompami opiera się o sterownik EU-EPS 2005. Sterownik umieścić          na wewnętrznych drzwiach rozdzielni.

Sterownik ma zapewniać:

- Sterowanie ręczne pompami;

- Sterowanie automatyczne za pomocą trzech łączników pływakowych;

- Kontrola suchobiegu pomp;

- Kontrola poziomu awaryjnego;

-9-

- Kontrola awarii pomp;

- Wizualizację poziomu cieczy w przepompowni;

- Wizualizację pacy pompy;

- Zliczanie ilości załączeń pomp;

- Zliczanie czasów pracy pomp;

- Wyświetlanie informacji o alarmach;

- Możliwość załączenia pompy, pomimo poziomu niższego od suchobiegu;

Sterownik wyposażyć w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są stany i tryby pracy pomp, komunikaty alarmowe, itp. Poniżej wyświetlacza zamontować dwa rzędy przycisków sterujących. Przyciski na dole - do wyboru trybu pracy pompy, oraz ręczny START i STOP pompy. Górna linia przycisków - do obsługi MENU sterownika. Za ich pomocą dokonuje się także zmian parametrów sterownika (np. poziom załączenia pompy, przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej).

W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć         na przedmiotach metalowych (prowadnica, korpus silnika pomp), zastosować połączenia wyrównawcze, przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Wykonanie i dokumentacja techniczno-ruchowa pompowni

Dokumentacja techniczno- ruchowa przepompowni dostarczana będzie dla Użytkownika przez PRODUCENTA przy dostawie przepompowni.                                                Przepompownia objęta zostanie 24-miesięczną gwarancją.                                       PRODUCENT powinien zapewnić:

- Wykonanie kompletnej przepompowni  (zgodnie z zasadami techniki pompowej)

- Montaż przepompowni w posadowionym przez Zamawiającego korpusie pompowni, przy użyciu dźwigu zapewnionego przez Zamawiającego.

- Rozruch przepompowni.

- Dostawę kompletnej pompowni na plac budowy .

Przepompownię należy zamówić jako kompletną dostawę u wytwórcy.

5. Warunki ogólne odbioru robót.                                                                                               Kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny.                                                                                          Odbiór robót przy budowie rurociągów z tworzyw sztucznych należy prowadzić w oparciu     o normy miarodajne dla zastosowań – przewody kanalizacyjne oraz warunki dotyczące robót ziemnych ( podsypki, obsypki i zasypki rurociągów) oraz montażu przewodów.  Z uwagi na specyfikę pracy przewodu elastycznego, ułożonego w gruncie w ramach badań i odbioru należy uwzględnić:                                                                                                                        - wykopy: sprawdzenie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym           w projekcie, na poziomie podsypki, zasypania rur i zasypania wykopów,                                                 -szczelność przewodu i studni,                                                                                                              - zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia.                                                            Konieczne jest przedłożenie przez Wykonawcę robót, wyników inspekcji telewizyjnej.  Inspekcja przeprowadzona kamerą telewizyjną winna stwierdzić:

-10-

- prawidłowość ułożenia przewodów,                                                                                           - prawidłowość połączeń zapewniających szczelność,                                                                           - brak zanieczyszczeń w rurociągu.                                                                                         Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, wymogami technicznymi, obowiązującymi normami oraz wytycznymi w dołączonej do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

6.Wpływ inwestycji na środowisko.                                                                                        Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczona do inwestycji znacząco oddziaływujących, bądź mogących ujemnie oddziaływać na środowisko naturalne.                                             Budowa kanalizacji umożliwia poprawę stanu czystości gleby, przez likwidację ( na ogół nieszczelnych ) zbiorników na ścieki sanitarne tzw. szamb. Zapewnia w sposób uporządkowany, doprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej. Trasa kanału sanitarnego nie ingeruje w istniejące środowisko przyrodnicze. Cały obiekt nie będzie oddziaływać niekorzystnie na otoczenie.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                               Przyjęto, że wykopy będą wykonywane jako umocnione, niezależnie od rodzaju gruntu. Wymagania powyższe podyktowane są głębokością wykopów. Ze względu na prowadzenie robót w osiedlu, należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego zabezpieczenia                            i oznakowania wykonywanych robót.                                                                                       Przewody, pod którymi prowadzony będzie kanał, należy zabezpieczyć przez ich podwieszenie, zapobiegając załamaniu bądź przerwaniu.                                                                        Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wymogami technicznymi.