# Egz. Nr

# Przedsięwzięcie inwestycyjne:		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

miasta BIELSK  PODLASKI

Zadanie inwestycyjne:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Stadium opracowania:		PROJEKT      WYKONAWCZY

Lokalizacja inwestycji :                      Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa

zaułek dz. nr 2534/2

Inwestor:					Gmina  Miejska  Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

Jednostka projektowa :                       Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o.

15-879 Białystok ul. Św. Rocha 5 lok. 202

Autor opracowania:		          mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

31.12.2008 r.

S K Ł A D    O P R A C O W A N I A

- OPIS TECHNICZNY

Część ogólna

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka zagospodarowania terenu

- Skrócony opis inwestycji

- Wpływ inwestycji na środowisko

- Warunki gruntowo wodne

Część technologiczna

- Opis sieci kanałów ulicznych sanitarnych PVC Ø 200 mm

- Ilość ścieków i obliczenia rurociągów

- Kanały sanitarne PVC Ø 160 mm – przyłącza w pasie drogowym

- Studnia chłonna betonowa

- Wytyczne realizacji inwestycji

- Odwodnienie wykopów

- Roboty końcowe

- ZAŁĄCZNIKI

- Decyzja Nr 31/08 z 29.12.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja zn.Gk.7624-24/08 z 30.12.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Opinia ZUDP

- Warunki techniczne przyłączeniowe Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski z dnia 02.12.2008 r. znak TDP.I.07/154/2008

- Zaświadczenie z POIIB projektanta i sprawdzającego

- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Informacja dotycząca bioz

- Przedmiar robót

- RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania  w skali 1:500  - ark. 1 - 1A

2. Profil podłużny kanałów - rys. 2

3. Studnia rewizyjna Ø 1000 mm typu TEGRA - rys. 3

4. Studnia chłonna betonowa Ø 200 cm - rys.4

5. Sposób ułożenia rur z PVC w wykopie - rys. 5

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót na budowę kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny uliczny i przykanaliki - w pasie drogowym oraz odbiór wód opadowych z części zaułka ul. Ogrodowej do studni chłonnej.

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanały sanitarne grawitacyjne PVC Ø 200 x 5,9 mm  SDR 34 – rury lite

b/ kanały sanitarne grawitacyjne PVC Ø 160 x 4,9 mm  SDR 34 – rury lite

c/ studnia chłonna betonowa Ø 200 cm

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawę opracowania przyjęto następujące materiały:

-   umowa zawarta z Gminą Miejską Bielsk Podlaski

- podkłady geodezyjne w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

- ustalenia z inwestorem

  - CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki z budynków mieszkalnych do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej a następnie do oczyszczalni ścieków  w Bielsku Podlaskim.

Na trasie projektowanych sieci występuje uzbrojenie terenu w następujące urządzenia techniczne : sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej , sieć energetyczna.

Nawierzchnia drogi : gruntowa .

  - SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sanitarna składa się z kanału ulicznego grawitacyjnego i przyłączy w pasie drogowym. Kanał uliczny z rur litych PVC DZ 200x5,9 mm SDR 34 usytuowany jest pod jezdnią ulicy w odległości 0 - 1,5 m  od granicy pasa drogowego.

Głębokość posadowienia kanałów ulicznych przeciętnie od 1,17 m do 1,77 m.

Studnia rewizyjna na kanale ulicznym Ø 200 mm  : z PVC Ø 1000 mm typu TEGRA

właz żeliwny typu ciężkiego 40 ton z żeliwa sferoidalnego.

Przykanaliki z rur litych PVC Ø 160x4,9 mm SDR 34 zakończone korkiem.

W celu ograniczenia spływu wód opadowych w części zaułka ul. Ogrodowej projektuje się betonową studzienkę chłonną Ø 200 cm.

  - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stan środowiska, gdyż zapobiegnie niekontrolowanemu spływowi nie oczyszczonych ścieków do gruntu i cieków powierzchniowych.

Inwestycja ta nie spowoduje zanieczyszczenia ani hałasu.

  - WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Z wizytacji w terenie wynika, że przekrój geologiczny jest zróżnicowany i bardzo zmienny. Ogólnie można przyjąć, że do poziomu posadowienia kanałów występują utwory piaszczyste, miejscami występują gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz na niektórych odcinkach występowanie wód gruntowych na gł.1 m.

Należy spodziewać się, że woda gruntowa będzie występowała w postaci sączeń na różnych głębokościach i w różnych miejscach.

Jedynie w wykopach o głębokości powyżej 2,0 m. należy przewidywać zwiększony napływ wody gruntowej.

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

- OPIS  SIECI  KANAŁÓW  ULICZNYCH  SANITARNYCH

Ścieki spływają w systemie grawitacyjnym . Spadki kanałów są na ogół dość znaczne i wystarczające do samooczyszczenia. Minimalne spadki to 5 ‰ na kanałach Ø 200 mm i 15 ‰  na kanałach Ø 160 mm.

Kanały uliczne projektuje się z rur PVC – u ze ścianką litą jednorodną spełniających wymagania PN-EN 1401:1999, Dz 200x5,9 mm i Dz 160x4,9 mm SDR 34 klasy S – łączonych na kielich z uszczelką gumową typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierścieniem rozprężnym).

Kanały będą układane na podsypce piaskowej z piasku dowiezionego i tak dla gruntów nośnych i bez wody gruntowej należy stosować podsypkę grubości 10cm. W gruntach nie nośnych ( piaski pylaste ) nawodnionych należy dodatkowo wykonać pod podsypką warstwę podłoża 20 cm ze żwiru lub pospółki dokładnie zagęszczoną.

Na całej długości kanału należy wymienić grunt.

Studnię rewizyjną projektuje się z PVC Ø 1000 mm typu TEGRA – 1 szt. (studnia zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000) .

Długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych PVC (rury lite) :

Ø 200x5,9 mm SDR 34 - 38 m

Ø 160x4,9 mm SDR 34 -  8 m szt. 2

Właz studni rewizyjnej żeliwny firmy Saint Gobain Korum z zabezpieczeniem antywłamaniowym lub innej firmy o tożsamych parametrach techniczno-wytrzymałościowych za zgodą eksploatatora sieci.

- ILOŚĆ  ŚCIEKÓW  I  OBLICZENIA  RUROCIĄGÓW

Dla każdego podłączonego obiektu przyjmuje się średnio 4 mieszkańców i zużycie wody 140 l/m/d.

Dla obliczenia wielkości dopływu maksymalnego przyjęto współczynnik nierównomierności dobowy 1,50 i współczynnik nierównomierności chwilowy 3,0.

Dla kanałów ulicznych grawitacyjnych przejęto ze względów eksploatacyjnych średnicę minimalną 0,20 m.

Przy minimalnym spadku tj. 5 ‰ przepustowość kanału wynosi 25 l/sek przy całkowitym zapełnieniu i prędkości 0,8 m/sek.

Przyjmując dopuszczalne napełnienie 50% otrzymamy maksymalną przepustowość 19 l/sek, co przewyższa projektowane maksymalne przepływy.

- KANAŁY  SANITARNE  PVC Ø 160 mm – przyłącza w pasie drogowym

Zaprojektowano przyłącza do wszystkich posesji zabudowanych i niezabudowanych.

Przyłącza zaprojektowano z rur PVC o średnicy  160 x 4,9 mm SDR 34 – rury lite. Każde przyłącze zakończone jest korkiem PVC Ø 160 mm w pasie drogi przy granicy z posesją.

Do tych przyłączy właściciele posesji odprowadzać będą ścieki z instalacji budynku.

W przypadku, gdy obecnie ścieki zbierane są w zbiorniku na ścieki /szambo/ należy doprowadzić ścieki do studni rewizyjnej bezpośrednio z budynku omijając zbiornik lub tak przebudować zbiornik, aby ścieki nie zatrzymywały się w zbiorniku lecz przepływały np. rurociągiem lub kanałem.

Na posesji powinna być wykonana jedna studzienka betonowa  Ø 100 cm z włazem żeliwnym typu lekkiego 12 t.

Głębokość studni rewizyjnej przyjęto standardowo 1,50 m. poniżej terenu, tam gdzie jest to uzasadnione powyżej 1,50 m. W miejscach, gdzie przyjęcie tej głębokości zmusiło by do pogłębienia kanału ulicznego ograniczono głębokość studni rewizyjnej do ok. 1,0 m. poniżej terenu. Rzędna terenu przyjmowana na podstawie rzędnych terenu podanych na mapie. Mogą więc faktyczne rzędne terenu różnić się od przyjętych w projekcie.

W przypadku znacznych różnic należy dostosować wierzch studni do faktycznie istniejącego poziomu terenu i ewentualnie skorygować głębokość studni sprawdziwszy uprzednio, czy kanał będzie miał dostateczny spadek w kierunku kanału ulicznego zbiorczego tj. minimum 15 ‰.

Spadki kanałów do kanału zbiorczego zaprojektowano przy uwzględnieniu głębokości projektowanych kanałów zbiorczych ulicznych.

Minimalny spadek kanału nie może być mniejszy niż 15 ‰.

Spadek na całej długości kanału na odcinku pomiędzy studniami rewizyjnymi powinien być jednostajny.

Kanały należy układać w zależności od warunków gruntowo-wodnych na podsypce piaskowej lub podsypce i podłożu podobnie jak kanały uliczne. Należy wymienić grunt na całej długości kanału.

Projektuje się kanały z rur PVC Ø 160x 4,9 mm SDR 34 – 8 m szt. 2- rury lite

10. STUDNIA  CHŁONNA  BETONOWA

W celu ograniczenia spływu i odbioru wód opadowych z części zaułka ul.

Ogrodowej projektuje się studnię betonową chłonną Ø 200 cm z betonu klasy B

55 łączoną na uszczelkę gumową , huż. = 3,0 m z pokrywą żeliwną typu

ciężkiego 40 ton z żeliwa sferoidalnego . Wody opadowe będą dopływały z

projektowanego wpustu deszczowego.

11. WYTYCZNE   REALIZACJI

Wykopy

Wykopy pod projektowane kanały grawitacyjne i wodociąg przewiduje się jako mechaniczne wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopu za pomocą pali szalunkowych stalowych /wyprasek/ bądź też szalunków skrzyniowych.

Do wykopu należy stosować koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,6 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 ton. Przewiduje się, że urobek wydobywany z drogi  trzeba będzie wywozić na odległość 1 km, z pozostałych składować obok wykopu.

Wykopy pod kanały przebiegające po działkach prywatnych oraz w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać należy ręcznie. W miejscach kolizji z wodociągami lub kablami należy istniejące urządzenie odpowiednio zabezpieczyć podwieszając w specjalnych uchwytach do dwuteownika.

Linię napowietrzną  należy zabezpieczyć odpowiednimi odciągami lub przez podbicie fundamentów.

Na czas prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przez ich ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie.

Roboty ziemne i budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia oraz zgodnie z normą BN-68/B–06050.

Na odcinkach wykonywania kanałów grawitacyjnych w pasie dróg oraz w miejscach wystąpienia gruntów nienośnych tj. torfy i pyły należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go odpowiednią zasypką z gruntu zagęszczalnego.

Tymczasowe pomosty.

Należy zapewnić dojazd do posesji , wzdłuż których prowadzone są roboty ziemne - mostami przejazdowymi.

Należy również zapewnić pieszym dostęp do budynków - kładkami.

Układanie kanałów i rurociągów

Montaż wszystkich przewodów należy wykonać zgodnie z Instrukcją montażową producenta rur oraz niektórymi ustaleniami normy PN–92/B-10735.

Montaż rurociągów należy prowadzić ręcznie.

Zwraca się szczególnie uwagę na trudne warunki gruntowo-wodne i stąd konieczność ścisłego przestrzegania instrukcji montażowej producenta rur.

Poniżej podaje się ogólne zasady układania rur z tworzyw sztucznych PCV i PE:

-    rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu, należy wykonać równolegle z

zagęszczeniem obsypki,

- pod rury stosować warstwę wyrównawczą z piasku ze żwirem, której nie należy zagęszczać,

- obsypkę w strefie z boku rury zagęszczać powinno się przed ułożeniem rur ręcznie grubością warstwy 10 cm, zaleca się zagęszczać obsypkę jednocześnie po obu stronach rury. W bezpośredniej bliskości rury /10 cm/ zagęszczać jedynie ubijakami drewnianymi,

- strefę nad rurą grub. 30 cm i szer. rury zagęszczać jedynie ręcznie, potem można mechanicznie,

- pierwszą warstwę aż do osi rury zagęszczać bardzo ostrożnie, aby uniknąć zniszczenia rury,

- po zagęszczeniu 1-szej warstwy ubijanie warstw powinno odbywać się w kierunku od ścian wykopu do rurociągu,

- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie ziemi na rurociąg z wywrotek.

Stopień zagęszczenia gruntu, rodzaj i grubość materiału podłoża wzmocnionego, podsypki i obsypki przedstawiono na rysunku szczegółowym.

Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu rzędnej niższej do wyższej. Bose końce rur nasmarowane środkami ułatwiającymi poślizg można wciskać jedynie do miejsca zaznaczonego na rurze. Nie wolno wciskać do oporu.

Do zasypki wykopu można przystąpić po kontroli stopnia zagęszczenia obsypki rurociągu oraz po próbach szczelności lub ciśnienia. Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z wymaganiami dozoru drogowego .

Materiał zasypki nie może zawierać cząstek większych od 6 cm.

12. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przyjęto, że stałe zwierciadło wód gruntowych nie będzie występowało w projektowanych wykopach pod kanały. Przewiduje się natomiast sączenie wody ze ścian i dna wykopu. Jeśli występuje znaczący napływ wody należy wykonać podłoże ze żwiru lub pospółki dla odsączenia wody i odprowadzić ją do studni zbiorczej o średnicy 0,5 m i wysokości 0,70 m. umieszczonych w wykopie.

Stąd pompować wodę pompą zatapialną do pobliskiego rowu.

W wypadku większego dopływu wody zamontować w warstwie podłoża rurę drenażową i odprowadzić do studni j.w.

W gruntach pylastych nawodnionych zadbać, aby nie wypłukać gruntu pod poziomem układania rur i nie spowodować zjawiska kurzawki przez zbyt szybkie odprowadzenie wody.

Przyjęto, że 50 % całej długości rurociągów tj. ok. 20 m będzie wymagało robót odwodnieniowych tj. pompownia wody i wykonania podłoża, w tym będzie wymagało robót odwodnieniowych z wykonaniem sączków w podłożu i pompowania ze studni zbiorczej.

W czasie budowy powinna być kontrolowana i rozliczana przez inspektora nadzoru ilość godzin pompowania wody zgodnie z dziennikiem pompowania.

Nie przewiduje się robót odwodnieniowych na przyłączach kanalizacyjnych.

13. ROBOTY KOŃCOWE

- zachować przepisy BHP dotyczące robót ziemnych, skarpowania wykopów, składowania urobku, szalowania wykopów itp.

- roboty prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy /z uprawnieniami budowlanymi/

- zachować warunki określone w uzgodnieniach PGE Zakład Sieci Bielsk Podlaski i Przedsiębiorstwem Komunalnym w Bielsku Podlaskim

-    wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej sieci oraz jej

kamerowanie .

Na trasie projektowanych kanałów sanitarnych nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za podziemne i naziemne uzbrojenie nie wykazane na podkładach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

31.12.2008 r.

Autor opracowania: mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska