OPIS TECHNICZNY

Oświetlenie ulicy /zaułka/ projektowane.

Bielsk-Zaułek – Batorego

1.0. DANE OGÓLNE:

1.1.  Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem .

- Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydane                                  przez PGE Dystrybucja  Białystok Sp.z o.o.Zakład Sieci Bielsk Podlaski

znak ZS3-3/869/4205/2008 z dnia 17/11/2008 r.

- Projekty innych branż.

- Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

- Obowiązujące przepisy i normy.

1.2.  Stan istniejący.

W ulicy Batorego istnieje linia energetyczna komunalna  na słupach żelbetowych.

Na tych samych słupach zawieszone są oprawy i przewody oświetlenia ulicy.

W zaułku przy ul. Batorego brak jest linii komunalnej i oświetlenia ulicznego.

1.3.  Charakterystyka budowanego oświetlenia.

- Słupy – wirowane typu E

- Linia zasilająca oświetlenie – AsXSn 2x25

- Oprawy - SGS 102

- Źródła światła – SON-T 100W SN58/CLIIMR

2.0 CZĘŚĆ TECHNICZNA.

2.1. Linia napowietrzna zasilająca oświetlenie uliczne.

Zasilanie oświetlenia – z linii oświetlenia ulicy Batorego.

Dla budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy dla zawieszenia linii energetycznej napowietrznej zasilającej oświetlenie uliczne. Zaprojektowano słupy z zastosowaniem żerdzi wirowanych typu E. W ulicy zaprojektowani słupy wysokości 10 m.  Wyższe slupy zaprojektowano przy skrzyżowaniach z ulicami.

Słupy dobrano o wytrzymałości pozwalającej na zawieszenie na nich linii energetycznej nn typu AsXSn-4x70 mm2 wspólnie z linią oświetlenia ulicznego.

Linię oświetlenia ulicznego zaprojektowano przewodami AsXSn 4x25 mm2.

Naprężenie przewodów – 25 Mpa.

Ustoje-jak dla gruntu średniego.

2.2. Oprawy oświetleniowe i ich montaż.

Zaprojektowano oprawy uliczne energooszczędne typu SGS 102 z możliwością regulacji położenia odbłyśnika – pięć pozycji, ze źródłami 1xSON-T 100W SN58/CLIIMR.

Montaż opraw przewidziano powyżej przewodów na wysięgnikach typu Wo długości 1m o kącie rozwarcia 15 stopni. Odbłyśniki opraw należy tak wyregulować aby strumień świetlny oprawy padał bezpośrednio na oświetlaną powierzchnię drogi.

Oprawy z przewodem oświetleniowym należy połączyć przewodem kabelkowym YDY3x2,5. Każdy wysięgnik należy wyposażyć w zacisk uziemiający , który należy połączyć z żyłą neutralną PEN. Do tego celu nie wolno wykorzystywać śrub mocujących wysięgniki do słupów.

Go zabezpieczenia opraw oświetleniowych na słupach zainstalować skrzynki bezpiecznikowe  25A typu SV 19.2511 z wkładkami topikowymi Bi-WTs 6A.

3.0.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.

3.1.  Ogólne wymagania

.Linie wykonać  na żerdziach wirowanych typu E  wg albumu linii napowietrznych n.n Lnni – tom II – opracowania „El-projekt” Sp.z o.o. – Poznań i na żerdziach żelbetowych ŻN wg .albumu linii napowietrznych n.n Lnni tom. I (dotyczy słupów przelotowych). Szczegóły budowy linii napowietrznej n.n zawarte są w tabeli montażowej i warunkach technicznych wykonania robót oraz w albumach typowych linii.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, przepisami PN oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których polskie normy (PN) i branżowe normy (BN) oraz przepisy prawne w zakresie certyfikacji przewidują posiadanie odpowiedniego zaświadczenia o jakości, atestu lub certyfikatu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

3.2.  Wymagania szczegółowe montażu lini napowietrznych

Słupy strunobetonowe wirowane, poprzeczniki i inne stalowe elementy oraz ustoje konstrukcji wsporczych zostały określone w tabeli montażowej. Stalowe elementy ustojów należy chronić przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym. Części podziemne          słupów i 20 cm nad ziemię słupów i żelbetowe elementy ustojowe należy chronić przed szkodliwym oddziaływaniem na nie agresywnych wód i gruntów przez malowanie abizolem.

Słupy i belki ustojowe należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na drewnianych podkładkach.

Wszystkie konstrukcje stalowe do wykonania linii – poprzeczniki, trzony izolatorów, nakrętki, podkładki itp. powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie na gorąco metodą Sędzimira ZPN – 74 / E – 04500.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcyjnie powinny być trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami przyjętymi w albumach wymienionych na wstępie.

Słupy, poprzeczniki, trzony izolatorów, izolatory, przewody powinny wytrzymywać obciążenia i siły wynikające z zawieszenia przewodów, parcia wiatru oraz odpowiadać wymaganiom w normach szczegółowych  .

Prace związane z przebudową linii wymagają wyłączenia urządzeń spod napięcia zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi, w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym trybu wyłączeń. Demontaż słupów należy wykonywać w ten sposób, aby elementy demontowanych urządzeń nie zostały uszkodzone i w stanie poprzedzającym ich demontaż przekazane zostały dla Rejonu Energetycznego.

Przy demontażu przewodów należy mieć na uwadze fakt, że do pełnego jednostronnego naciągu przewodów dostosowane są słupy odporowe i krańcowe w dobrym stanie technicznym.

Przy demontażu nie wolno pozostawić jednostronnego naciągu przewodów na innych słupach nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich odciągami oraz sprawdzeniu stanu technicznego słupów odporowych.

Trasę linii i lokalizację słupów należy odtworzyć w terenie wg Dokumentacji Projektowej przed przystąpieniem do budowy. Wytyczenia linii i stanowiska słupów powinny wykonać fachowe służby geodezyjne sporządzając odpowiednią dokumentację.

Wytyczane miejsca ustawienia słupów należy oznaczyć za pomocą palików drewnianych ф 6 cm dł. 80 cm.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić rzędne terenu z Dokumentację Projektową i dokonać oceny warunków gruntowych.

Wykopy wykonywać ręcznie lub z zastosowaniem sprzętu mechanicznego w zależności od warunków lokalnych jak:

- Możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego.

- Uzbrojenie podziemne terenu w miejscach lokalizacji słupów.

Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy robotach ziemnych. W dokumentacji przyjęto       a typy ustojów przewidują objętość wykopów przy założeniu 20 % odchylenia ścian bocznych od pionu.

Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaźnika 0,85 i wyrównać do poziomu istniejącego terenu. Ubytki gruntu uzupełnić ziemią urodzajną (humusem).

Przed zamontowaniem słupów linii należy zwrócić szczególną uwagę czy dostarczone słupy wirowane posiadają właściwą wytrzymałość na działanie sił wierzchołkowych. Podstawowe parametry żerdzi podane są na ich tabliczkach, a dla  ułatwienia rozpoznania żerdzi, ich odziomki oraz pasy w odległości 3 m od odziomka SA pomalowane lakierem o kolorze w zależności od siły wierzchołkowej:

Żerdzie (polskie) E:                                                 Żerdzie (słowackie) ELV/ EPV:

2,5 KN – biały                                                           3,5 KN – brązowy

4,3 KN – niebieski                                                       6 KN – czarny

6 KN – czarny                                                          10 KN – czerwony

10 KN – czerwony                                                     12 KN – żółty

12 KN – żółty                                                            13,5 KN – zielony

15 KN – zielony                                                         17,5 KN – biały

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego.

W czasie budowy linii należy przestrzegać zasad prawidłowego montażu:

- rozwijanie i montaż przewodów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie mechaniczne,

- nie wolno ciągnąć przewodów po ziemi, lecz po rolkach umocowanych na słupach,

- przewód nie może podlegać rozkręceniu linki ani zaciąganiu pętli (zapętlenie),

- naprężenie i regulację zwisów należy rozpoczynać od przewodów położonych najwyżej a w układzie płaskim najpierw należy naprężać przewód środkowy - /podczas demontażu postępujemy odwrotnie/.

- Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

- Po ustawieniu słupów należy je wyposażyć w tabliczki ostrzegawcze i tablice identyfikacyjne.

- Naciąganie przewodów i regulację zwisów wykonywać z zastosowaniem dynamometru.

- Przy przekazywaniu linii n.n do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjne dokumenty powykonawcze,

- protokoły badań, prób i pomiarów,

- dokumentacje fabryczne zamontowanych i wbudowanych urządzeń i materiałów wraz z odpowiednimi certyfikatami i atestami,

- protokół robót zanikających,

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych,

- dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i gotowości obiektu do eksploatacji

4.   Uwagi  końcowe.

- Opis niniejszy stanowi integralną część projektu.

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz niniejszym projektem; oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Po zakończeniu prac montażowych wykonać przewidziane w normach i przepisach właściwe próby i badania pomontażowe potwierdzające poprawność montażu.

- Na wszystkie użyte i wmontowane materiały należy dostarczyć stosowne i aktualne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z przepisami o certyfikacji wyrobów i usług.

### PROJEKTANT

#### inż. Józef Prószyński

upr. proj.i kier. bud.

w specj. sieci i inst. elektr.

nr 161/88, Bł/431/73, Bł/231/89

4.   Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako ochronę przepięciową  należy na przewodach fazowych zamontować odgromniki zaworowe   ETITEC A 500/5/B-O. Odgromniki uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej podłączonej do uziemienia szpilkowego wykonanego z pręta stalowego pomiedziowanego typu GALMAR  = 17,2 mm, którego rezystancja nie może być większa niż 10,0 .

Zaprojektowano po 2 uziomy na jedno stanowisko z uziemieniem.

4.   Uziemienia.

Przy słupach z odgromnikami należy wykonać uziemienia.

Odgromniki uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej podłączonej do uziemienia szpilkowego wykonanego z pręta stalowego pomiedziowanego typu GALMAR  = 17,2 mm, którego rezystancja nie może być większa niż 10,0 .

Zaprojektowano po 2 uziomy  pionowe długości po 9m na jedno stanowisko z uziemieniem.

Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10,0 .